数控式电缆烧穿器产品应用特点

直流耐压烧穿源是我公司在长期从事电缆故障测试研究方面zui新开发的创新型产品，满足《中华人民共和国电力行业标准，高压试验装置通用技术条件》。主要用于电力电缆高阻故障点的烧穿，降低故障点电阻，也可用于电缆、电容器、电机、瓷瓶等的耐压试验。

本机采用单片机控制升压。输出电压高、功率大、自动化程度高、保护功能完善。并且结构紧凑，携带方便。特别是为电缆故障测试及烧穿提供方便的高压电源。在电缆故障测试及试验方面提供了高电压、大功率的高压源。

二、数控式电缆烧穿器测试功能

可用于做60及以下高压电气设备的直流耐压，特别适用于电力电缆高阻故障点的烧穿，降低故障点电阻。

三、数控式电缆烧穿器产品特点

1． 有电压调节及恒流控制功能。烧穿过程中，随着故障点电阻减小，电压自动降低，以保持恒流工作状态。

2． 具有过载、短路、高温报警等自动保护功能。

3． zui大电压、电流、功率三重保护，抗冲击能力强。

4． 采用大屏幕彩色液晶显示清晰、界面美观。

5． 专门设计了高压电缆，高压插拔接头，使得操作更加安全。

6． 电压电流实时显示，均为试品实际电流和电压。

7． 对于电压，电流等参数进行曲线显示，使得整个烧穿过程更加直观。

四、数控式电缆烧穿器技术参数

1.zui高输出电压　：60kV

2.zui大输出电流　：600

3.显示电压值误差：

4.工作电压：

5.工作温度 ：

6.工作湿度（相对）：

7.海拔高度：3000米以下

8.功    率：

五、使用方法

5.1面板介绍

1.高压输出端

2.工作接地柱

3.保护接地柱

4.零位指示灯

5.升降压开关

6.启动、停止开关

7.电源控制开关（双极开关）

8.交流220电源接口

9.液晶显示屏

5.2操作步骤

1、接线：

（1）将设备的高压输出端与故障电缆可靠相连。

（2）将设备的工作地与故障电缆的外铠或故障另一端可靠相连。

（3）将设备的保护地可靠接地，夹在诸如试验场接地柱、电气柜接地排、机械设备底脚上。

2、开机：

将设备与故障线缆连接完毕后，接通220电源，将双极开关合上，此时液晶有显示，下方提示“等待启动”。

3、启动：

开机后如果零位指示灯未亮，此时将无法启动，开机后等待几秒设备将会自动回零。回零后，零位指示灯点亮，可以正常启动，将启停开关拨向启动，此时液晶提示栏显示“等待升压”。

4、升降压：

旋转升降压旋钮使其一直在升压位，此时液晶上电压显示值应该逐渐增大，随烧穿电阻逐渐减小，电流显示值逐渐增大，同理，旋转升降压旋钮使其一直在降压位，此时设备降压。

5、停机：

测试完毕后，若要手动降压，可将升降压旋钮拨向降压端，设备将开始降压，等到零位指示灯点亮后，松开手，完成手动降压；若要自动降压，将启停旋钮拨向停止方向，会自动降压到零位，等待液晶电压指示为0，零位指示灯点亮后方可切断主电源，然后等待1分钟后方可拔掉高压线。

5.3实际应用连线

1、将高压电源的高压输出端与故障电缆可靠相连，将设备的工作地与故障电缆的外铠或故障另一端可靠相连。

2、将设备的保护地可靠接地，夹在诸如试验场接地柱、电气柜接地排、机械设备底脚上，如图：

5.4设备自动保护说明

1、过热保护：

如果持续电流过大，工作时间过长，设备将自动停止工作，防止设备发热烧坏。液晶提示栏显示“过热保护”。

2、过载保护：

如果输出电流大于45，设备将自动停止工作，防止电流过大损坏设备。液晶提示栏显示“过载保护”。

3、过流保护：

如果输出电流大于40，设备将自动降压使得电流稳定在35，实现恒流。液晶提示栏显示“过流降压”。

4、烧穿显示：

如果电缆已经烧穿，设备将会自动提示。液晶提示栏显示“已经烧穿”。

5、温度保护：

如果设备温度过高，则启动温度保护，设备自动停止工作防止损坏。液晶提示栏显示“温度过高”。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!