三相助磁变压器直流电阻测试仪主要技术指标及使用条件

三相助磁变压器直流电阻测试仪本变压器直流电阻测试仪是集助磁法测试、三相测试和消磁功能于一体的新一代快速测试仪，是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。

一、主要特点

一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上，测试过程中不用再倒测试线；

对于星型接法的绕组测试，仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻，节省测试时间；

三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时，仪器内部采用自动助磁的方法，比直接用大电流测试速度快；

显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡度，还可以打印折算到额定温度下的阻值；

三相测试时先测试A0的数据，再三相同时测试，解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题，测试数据更接近单相测试值；

具有完善的反电势保护功能；

仪器内部可以存储测试数据200条（可扩展），还可以使用优盘存储数据方便用户导入电脑处理；

仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。

二、主要技术指标及使用条件

1、技术指标

1）测试电流：

三相测试：20A＋20A、10A＋10A、5A＋5A、1A＋1A

分相测试：40A、20A、10A、5A、1A、0.2A

2）测试范围：40A：  100.0uΩ  ~  0.5Ω       20A：  500.0uΩ  ~  1Ω

10A：  1mΩ     ~  2Ω         5A ：  10mΩ   ~  4Ω

1A：   100mΩ   ~  20Ω        0.2A：  1Ω     ~  100Ω

20A+20A   200uΩ ~ 0.3Ω        10A+10A   500uΩ~0.6Ω

5A+5A     10mΩ ~ 1.5Ω         1A+1A    100mΩ ~7Ω

3）zui高分辨率：0.1uΩ

4）准确度： ±（读数×0.2%+2字）

5）外型尺寸：430mm×320mm×230mm

6）重量： 12kg

2、使用条件

1）环境温度： －10℃  ～ 50℃   环境湿度： ≤ 85％RH

2）工作电源： AC220V ± 10%  电源频率： （50±1）Hz

直流电阻测试仪 变压器直流电阻测试仪三相助磁变压器直流电阻测试仪 直流电阻快速测试仪 三通道直流电阻测试仪ZZC-3A直流电阻测试仪

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!