- 讲解接地电阻直流电阻与回路电阻区别

- 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻，测量单位为Ω。接地电阻大小能体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模，在我们身边也随处可见。

- 接地电阻测量方法包括两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法，这五种方法各有各的特点，实际测量时，尽量选择正确的方法与测量设备，才能使测量结果准确无误。通常测量接地电阻的仪器有：ZXET3007接地电阻测试仪、ZXDW大地网接地电阻测试仪、ZXET3006双钳接地电阻测试仪等。我们可根据实际情况选择测量仪器。

- 直流电阻主要是针对感性负载的直流电阻测试，测量单位为mΩ。比如变压器的绕组直流电阻的测量，是一项方便而有效的考察绕组绝缘和电流回路连接状况的试验,能反应绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。

- 直流电阻测量方法有：电流电压法、直流电桥法、三相绕组同时加压法，现在直流电阻测试仪都是运用的直流电桥法，要求测试电流不小于1A，测量电阻值较小精度要求很高，市面上测试电流常见的有：1A、3A、5A、10A、20A、40A、50A、100A，这些只用于单相测量。想三相同时测量可用DCZZ-S三通道直流电阻测试仪。

- 回路电阻是表征导电回路的联接是否良好的一个参数，测量单位为uΩ。各类型高压断路器都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时，很可能是导电回路某一连接处接触不良。在大电流运行时接触不良处的局部温升增高，严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损，对用于大电流运行的断路器需加倍注意。

- 回路电阻测量，不允许采用电桥法测量，须采用GB763规定的直流压降法。且测试电流大于等于100A。回路电阻测试仪是用于测量高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻，可直接反映开关触头的接触情况

- 以上内容便是对接地电阻、直流电阻、回路电阻的一个比较区分，以及测量方法和测量仪器的简介。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!