直流高压发生器在电力电缆试验中的应用

一断路器的作用是切断和接通负荷电路，以及切断毛病电路，防止事端扩大，确保安全运转。而高压断路器要开断1500V，电流为1500-2000A的电弧，这些电弧可拉长至2m依然持续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须处理的问题。中试控股控制箱是轻型高压实验变压器的配套设备，与实验变压器一起作耐压和泄漏实验。该控制箱具有外形漂亮、体积小、重量轻、操作简略、使用维修便利等特色。

二吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离，另一方面经过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散，一起把弧隙中的带电粒子吹散，敏捷恢复介质的绝缘强度。

断路器的挑选必须按正常的作业条件进行选直流高压发生器引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、作业频率为40kHz等特色而被广泛应用在在电力实验中——用于电力电缆检测实验和避雷器等泄漏电流实验。

一、丈量绝缘电阻

二、直流耐压和泄漏电流实验

三、橡塑电缆实验

判别橡塑电缆的内护套及外护套是否进水的方法：

在电缆投运前，重做终端或接头后，内衬层破损进水后：用双臂电桥丈量在相同温度下的铜屏蔽和导体的直流电阻。当前者与后者之比与投运前比较添加时，标明屏蔽层的直流电阻增大，铜屏蔽层有或许被腐蚀。当该比值与投运前比较削减时，标明附件中的倒替连接电的接触电阻有增大的或许。

耐压实验分为直流耐压实验和沟通耐压实验。现在橡塑电缆，特别是交联聚乙烯电缆得到敏捷的发展，因为高压交联聚乙烯电缆选用直流耐压存在有显着缺陷。不宜选用直流电压实验。原因有以下两点：①直流实验电压过程中交联聚乙烯电缆及邻近构成空间电荷，对绝缘有积累效应，加快绝缘老化，缩短使用寿命。②直流电压下绝缘电场散布与实践运转电压下不同，前者按电阻率散布而后者按介电常数散布。

交联聚乙烯电缆的常见事端及诊断：

屏蔽铜带开裂开：在屏蔽铜带一端接地的电缆中，当屏蔽铜带开裂时，非接地端的铜带大将感应出高电压。导致开裂部位放电，往往破坏绝缘。其事端特色是弹芯比三芯多，开裂部位冒火、冒烟。

择，并且按断路状况校验其热安稳和动安稳。此外，还应考虑电器装置地址的环境条件，当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时，应采纳有效办法。

(1)断路器在额外条件下（额外电压、额外电流）能够长期作业。

(2)具有尽或许短的开断时刻，这对削减电网的毛病时刻，减轻毛病设备的损害，提高体系安稳性都是有利的。

四下面是几种常用断路器的特色：

1、少油断路器用油少、油箱结构小而坚固，具有节约资料、防爆防火特色。少油断路器使用安全，使配电装置大大简化，体积小、便于运输、现在被大量选用。

2、SF6电气性能好、断口电压可较高。设备的操作维护和检修都很便利、检修周期长并且它的开断性能好、占地面积小、特别是发展SF6封闭组合电器可大大削减变电所的占地面积。SF6断路器广泛应用于90年代，现在我国已成功出产和研制了220、330、500KV的SF6断路器。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!