BCWH-1高压核相仪安全注意事项

BCWH-1高压核相仪测试系统组成：主机（接收）、X采集器（发射）、Y采集器（发射）、针式和挂钩式两种采集头、可伸缩绝缘操作杆等所组成。（附件包括铝合金包装箱、备用电池、带插头的校验测试线夹）。

BCWH-1高压核相仪系统全部采用数字电路，功能齐全、功耗低，正常使用每年更换一次电池即可（因普通电池自然放电）。当X和Y采集器或主机电源电压低时，主机屏幕有低压告警显示。

产品名称：数字高压核相仪，无线数字核相仪使用方便快捷：X和Y采集器使用方便，主机具有自动关机功能。绝缘杆采用可伸缩式拉杆，现场核相时不需要任何连线，核相距离可达70米，并不受现场各种条件影响，全部核相过程只需两人在2分钟内就可完成。

安全事项：

1、现场核相时，操作人员必须按照《电力安全工作规程》的标准要求进行操作。

2、可伸缩绝缘操作杆的电压等级为 ≤ 220KV 。

3、在≥66KV线路或电气设备上核相时，X和Y采集器应采取非接触方法核相。

高压数显核相仪，GH系列携带型高压核相仪使用方法：

1）核相时确定线路或电气设备同相或不同相，以主机显示屏的汉字显示为准。

2）主机显示屏上显示的X或Y分别表示主机接收到X或Y采集器的信号。

3）在主机显示屏上，在显示的X下方出现 或在Y下方出现 则说明X采集器或Y采集器的电池电压太低。

4）在主机显示屏上显示的X和Y的上方出现 说明主机电池电压太低。

5）在X和Y采集器或主机电池电压低时，本系统还能继续工作一段时间（如显示的测试结果不稳定，必须立即更换电池。注：X和Y采集器应同时更换电池）

- 可伸缩绝缘操作杆*拉伸后，可顺时针或逆时针轻旋一下，拉伸固定更加牢靠。

SZ-5放电球隙测压器

主要功能和特点

放电球隙测压器，是一对直径相同的球型电极，当其与高压度验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试品之用。

放电球隙测压器，是一对直径相同的球型电极，当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。 一、结构： 放电球隙测压器（水平式）其结构由活动动底座、绝缘支管、铜球、调节轴（标尺）、微调轮、水电阻等主要部件组成。 二、球隙器的应用： 在作试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，先将球隙调整在60%试验电压（球隙的放电距离可以从下面球间隙放电电压表，表1、表2中查得），此时试品应同时接上。测定当球隙放电时试验变压器和低压侧电压表读数（取3~4次平均值）然后按同样方式测定70%和80%试验电压时电压表读数，以此三点线值作一曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多按正比例推算）至所需的试验电压高10~15%位置上，作为耐压验过程可能发生过电压的放电保护。 使用球隙时，应以试验时的气温和气压下修正系数来修正，可按下列公式计算： V’2=SV2 S=0.3869/（273-t） 其中：S—相对空气密度 P—气压（毫米汞柱） t—气温（℃） V2—试验状态下的电压 V’2—标准状态下的电压（P=78毫米汞柱、t=20℃） 也即为放电曲线中所求得电压 三、注意事项： 高电压绝缘试验的安全规则，必须按照国家1995-10-01实施GB311.6-83《高电压试验技术》第二部分“试验程序”和水电部《电气设备预性验规程》为准。 技术指标： 规格：φ50、φ100、φ200 电压等级： 50kV 100 kV 150 kV 200 kV 300 kV 400 kV 500 kV

SZSB-219系列三倍频发生器技术特点

主要特点

1、该系列产品主要用于对高压电压互感器的倍频感应耐压，同时也广泛用于对变压器的绕组、匝间、层间、段间及相间纵绝缘感应耐压试验。

2、该系列产品由三倍频发生器、控制箱及电抗器组成，三倍频输出波形好。性能可靠，操作简单方便。还可以根据用户的要求定做不同规格的产品。

技术指标

1、空量：3KVA、5KVA、10KVA、15KVA、20KVA、50KVA

2、输入电压：三相380V（50HZ）

3、输出电压：单相0-50V/0-1000V（连续可调）

4、输也频率：150HZ±1%

本产品是在工频电网中利用硅钢片铁心的磁化曲线饱和特性，在变压器接成开口三角形的二次线圈中感应出零序三次谐波电势的原理制成的轻便型测试设备。

ZYSBF-5KVA/600型三倍频感应电压发生器装置可配套提供连同控制设备及机箱在内的成套产品。本发生器是电力系统、发电厂、变电站、供配电网络中对小容量电力变压器：串级式高压电压互感器进行倍频感应高压试验的基本设备之一。也可对各种低压电子、仪表电源变压器，电感线圈电器线圈进行倍频倍压试验，同时也可作为功率不大于1千瓦的倍频电源用于某些特殊电器设备的供电或测试。

本产品是静止变频设备、噪音低、体积小、在高电压系统中完全可以取代传统的变频机组。

三台单相变压器一次侧接成星形，二次侧接成开口三角形，在一次侧加上对称的三相正弦波电源时，并升高电压让铁芯磁路饱和，使铁芯中磁通所含三次谐波的成分增多,相应在铁芯线圈上感应三次谐波电压也增高.

由开口三角形的发生器二次侧输出的这个150赫兹（三倍工频）感应电压即作为三倍频试验电源电压。

当三倍频发生器带上（例如JCC——220型高压串级式电压互感器）负载时，其电流由感性变为容性，由于功率因数低的影响，使发生器的效率较低，一般只有20%左右。因此，可在被试品某一空绕组上接入电抗器进行电流补偿。来提高整个试验回路的功率因数。